FICHE TECHNIQUE. Pag 1 di 2.

19/03/02

## Ancrage en acier aux performances élevées

meccanocar 155 00 00370 6X65/EP

155 00 00380 6X80/EP

155 00 00390 6X100/EP

155 00 00400 8X50/EP

155 00 00410 8X75/EP

155 00 00420 8X90/EP

155 00 00425 8X115/EP

155 00 00440 10X75/EP

155 00 00450 10X90/EP

155 00 00455 10X120/EP

155 00 00457 10X140/EP

155 00 00460 12X70/EP

155 00 00465 12X90/EP

155 00 00470 12X110/EP

155 00 00480 12X140/EP

155 00 00485 12X180/EP

155 00 00490 16X145/EP

155 00 00500 16X175/EP

155 00 00510 16X170/EP

155 00 00520 20X220/EP

Application:

Idéal pour la fixation de menuiseries, grandes portes industrielles, installations et guides en géneral.

Applcation sur materiaux: béton et roches dures résistentes à la compression.

Caracteristiques:

### Corp, écrou et rondelle en acier zingué électrolytique  minimum .5 micron

Collier d'expansion en acier à profilage spécial.

Tête de la cheville renforcée pour non pas endommager le filet pendant  la mise en place.

Ffiche technique. Page 2 di 2.

19/03/02

| Charge maximal en daN pour applications en béton de classe Rc>25 N/mmq ( 1 daN>1kg ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheville | Diam.6 | Diam.8 | Diam.10 | Diam.12 | Diam.16 | Diam.20 |
| daN | 230 | 360 | 480 | 870 | 1150 | 1630 |

| CONDITION D'INSTALLATION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheville | Diam.6 | Diam.8 | Diam.10 | Diam.12 | Diam.16 | Diam.20 |
| Entraxe critique entre dispositifs d'ancrage à(mm) | 180 | 190 | 220 | 300 | 380 | 440 |
| Distance critique à partir du bord à 1(mm) | 70 | 80 | 100 | 120 | 170 | 220 |
| Entraxe minimun entre dispositifs d'ancrage à min. (mm) | 90 | 95 | 110 | 150 | 190 | 220 |
| Distance minimun à partir du bord à 1min.(mm) | 35 | 40 | 50 | 60 | 85 | 105 |
| Epaisseur minimum support S (mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 180 | 210 |
| Couple de serrage Nm | 8 | 20 | 45 | 65 | 115 | 200 |

L'encadré indique les charges admissibles en daN en considérant:

- sollecitations appliquées dans  chaque direction (traction axiale, cisaillement, traction oblique);

- Dispositifs d'ancrage installés avec distances à partir du bord et distances entre dispositifs d'ancrage égales ou supérieures à celles critiques, pour les distances inférieures à celles critiques il faudrait réduire les charges admissibles .

- Epaisseur de support égales ou supérieur à celles indiquées..